| 附件：可燃气体泄露报警装置拟采清单（单套） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 燃气泄漏报警控制器 | 台 | 3 | 安装方式：壁挂式；显示方式：液晶；检测范围：0-100%LEL；报警设置：高低限二级报警；低限报警：25%LEL（可调）；高限报警：50%LEL（可调）；报警误差：±5%LEL；报警时间：≤60s；工作温度：0℃-4℃；工作电压：AC220V±15%/50Hz±1%；备用电源：DC24V可充电电池；备电欠压：DC22V±1V；功率≤50W；报警方式：声光报警；传输距离：≤1500米；工作点数：≤50。 |
| 2 | 燃气泄漏报警探测器 | 台 | 1 | 检测原理：催化燃烧式；测量气种：可燃气体、有毒有害、挥发性有机化合物；采样方式：自然扩散；测量范围：0-100%LEL；精度：±3%F.S；重复性：±5%F.S；响应时间：≤30s（实际﹤10s)；恢复时间：≤30s；信号输出：RS485和继电器；传输距离：﹤1500m；工作温度：-40℃至70℃；相对湿度：20%-95%RH；电源：220VDC±15%。 |
| 3 | 燃气紧急切断阀 | 套 | 3 | 规格：国标且需燃气入围；特点要求：浇封防爆：根本杜绝火花产生，装在燃气管道上无安全隐患不会成为引爆源；开阀方式：手动复位开阀须道现场人工操作，符合燃气事故处理特点；关阀要求：低压直流电泳脉冲驱动关闭；关阀速度：1s之内可切断气源；关阀控制：低能耗瞬时驱动，支持消防备电工作方式，符合消防规范（与控制器配套）；信号输出：在两根关阀控制线上可输出阀门关闭状态反馈特征信号；保持方式：自保持开/关状态不用电；手动关阀：断电时当作手动截止阀用强震关阀满足在强烈有害震动下自动关阀的要求。 |
| 4 | 风机联动箱 | 台 | 3 | 风机联动；AC220V，风机功率≤3kW。 |
| 5 | 电磁阀联动箱 | 台 | 3 | 联动常开型紧急切断阀；AC220V，瞬间通电关阀，手动复位。 |
| 6 | 专用线缆 | 批 | 1 | 型号规格：国标；特点：具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点、符合GB3836-2010,IEC60079标准要求。 |
| 7 | 防爆管件 | 批 | 1 | 型号规格：国标；特点：具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点、符合GB3836-2010,IEC60079标准要求。 |
| 备注： | 按实际发生结算 |  |  |  |